## 新城子镇
技术参数详情明细表
项目名称(按计划备案的项目名称填写)：新城子镇镇区供热设备及管网升级改造项目
序号 | 项目分项名称 | 主要技术参数（功能点描述） | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
一、采暖系统热源机组
1 | 低温空气源热泵（冷水）机组 | 一、名义制冷工况（室外环温35℃，出水温度7℃工况下）： 1、名义制冷量≥140KW；2、名义制冷功率≤42KW；3、水流量≥24m³/h；4、COP≥3.35。 二、名义制热工况1（室外干球/湿球-12/-13.5℃，出水温度41℃工况下）： 1、名义制热量≥110KW；2、名义制热功率≤42KW；3、水流量≥18.5m³/h；4、COP≥2.6。 ★三、名义制热工况2（室外干球/湿球-12/-13.5℃，出水温度50℃工况下）： 1、名义制热量≥105KW；2、名义制热功率≤52KW；3、水流量≥18.5m³/h；4、COP≥2.1。 ★四、低温制热工况（室外干球-20℃，出水温度50℃工况下）： 1、制热量≥90KW；2、制热功率≤51KW；3、水流量≥18.5m³/h；4、COP≥1.8。 ★五、额定制热工况（室外在干球/湿球温度7/6℃，出水45℃工况下）： 1、额定制热量≥165KW；2、制热功率≤45KW；3、水流量≥28.5m³/h；4、COP≥3.7。 ★六、具备CNAS出据的第三方检测报告，报告实测热泵制热量不小于102KW，制热消耗总功率不大于51KW，制热性能系数不小于2.0. ★七、具备CNAS出据的中国节能产品认证试验报告（CQC）。 ★八、机组制冷工况运行最高温度不低于50℃，制热工况运行最低温度不低于-35℃。 ★九、机组制热工况最高出水温度值不低于60℃。 ★十、室外环温在-20℃时，机组制热出水温度值不低于50℃。 | 台 | 10
2 | 一次循环水泵 | 口径200毫米，扬程24米，流量300方/小时，功率30kw | 台 | 2
3 | 二次循环水泵 | 口径150毫米，扬程41米，流量200方/小时，功率37kw | 台 | 2
4 | 软化水箱 | 不锈钢保温水箱，容积2方 | 台 | 1
5 | 机组电源配电箱 | 1*0.8*0.2（含漏电保护） | 台 | 3
6 | 软水机组 | 2T | 台 | 1
7 | 不锈钢保温水箱 | 不锈钢保温水箱，容积8方 | 个 | 1
8 | 变频配电柜 | 45kw | 台 | 2
9 | 补水装置 | 水泵：扬程45米，流量4方/小时，功率1kw 隔膜气压罐：100L*0.6 | 套 | 1
10 | 主机支架 | 50*4mm镀锌角钢 | 项 | 1
11 | 其他材料 | 膨胀螺栓、焊条、防锈漆、螺栓等 | 项 | 1
12 | 安全阀组件 | 含排气、泄压、压力表 | 项 | 1
13 | 主机安装辅材 | 连接管道、管件、阀门等 | 项 | 1
二、设备基础
1 | 主机基础 | 基础换填、钢筋混凝土基础，厚度20厘米，（条形基础6条） | m2 | 180
三、变压器及电线辅材
1 | 变压器 | S20-400 | 台 | 1
2 | JP柜 | 400KVA | 台 | 1
3 | 10KVA分接箱 | 一进两出 | 台 | 1
4 | 电杆 | 8米 | 根 | 2
5 | 分接箱地基 |  | 座 | 1
6 | 高压电缆 | 铝线3*50mm2 | 米 | 60
7 | 试验费 |  | 项 | 1
8 | 设计费 |  | 项 | 1
9 | 施工费 |  | 项 | 1
10 | 其他及辅材 |  | 项 | 1
11 | 电缆防火桥架 | 400*150 | 米 | 20
12 | 电缆防火桥架 | 300*150 | 米 | 4
13 | 电缆防火桥架 | 200*150 | 米 | 36
14 | 电缆防火桥架 | 100*100 | 米 | 6
15 | 铝芯电缆 | 4*185+1*90 | 米 | 40
16 | 铝芯电缆 | 4*150+1*70 | 米 | 80
17 | 铝芯电缆 | 4*50+1*25 | 米 | 160
18 | 铜芯电缆 | 3*25+1*16 | 米 | 40
19 | 变频柜电源箱 | 0.8*0.6*0.2 | 个 | 1
四、管道拆除
1 | 拆除焊接管道 | DN200 | 米 | 50
2 | 拆除焊接管道 | DN150 | 米 | 10
3 | 拆除焊接管道 | DN80 | 米 | 180
4 | 拆除焊接管道 | DN65 | 米 | 140
5 | 拆除焊接管道 | DN50 | 米 | 90
6 | 拆除零件及其他 | 拆除阀门、外运管道等 | 项 | 1
五、路面拆除及恢复
1 | 拆除及恢复混凝土路面 | 混凝土路面20cm、20cm厚水泥稳定砂砾基层 | m2 | 840
六、供热管道土建工程
1 | 土方开挖及回填 | 深1.8米、宽2米 | 米 | 350
2 | 砖砌管道地沟 | 1.4*1.2 | 米 | 200
3 | 砖砌检查井 | 1.6*1.4*1.5 | 座 | 4
七、管网工程
1 | 聚氨酯保温钢管 | DN200 | 米 | 145
2 | 聚氨酯保温钢管 | DN150 | 米 | 135
3 | 聚氨酯保温钢管 | DN100 | 米 | 50
4 | 聚氨酯保温钢管 | DN125 | 米 | 148
5 | 聚氨酯保温钢管 | DN50 | 米 | 20
6 | 聚氨酯保温钢管 | DN80 | 米 | 194
7 | 聚氨酯保温钢管 | DN65 | 米 | 112
八、阀门及管件
1 | 钢制四通 | DN80*DN65*DN65*DN100 | 个 | 1
2 | 钢制三通 | DN50*DN150*DN150 | 个 | 1
3 | 钢制三通 | DN100*DN65*DN65 | 个 | 1
4 | 钢制三通 | DN100*DN125*DN65 | 个 | 3
5 | 钢制三通 | DN150*DN125*DN200 | 个 | 3
6 | 钢制三通 | DN150*DN150*50 | 个 | 3
7 | 钢制三通 | DN150*DN150*80 | 个 | 5
8 | 钢制三通 | DN200*DN200*65 | 个 | 12
9 | 钢制弯头 | DN50*DN50 | 个 | 2
10 | 钢制三通 | DN200*DN200*DN200 | 个 | 11
11 | 钢制四通 | DN200*DN65*DN65*DN200 | 个 | 4
12 | 钢制四通 | DN200*DN200*DN200*DN200 | 个 | 1
13 | 钢制弯头 | DN200*200 | 个 | 6
14 | 钢制弯头 | DN65*65 | 个 | 2
15 | 钢制弯头 | DN125*65 | 个 | 2
16 | 钢制弯头 | DN150*125 | 个 | 2
17 | 蝶阀 | DN50 | 个 | 4
18 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 26
19 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 6
20 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 4
21 | 蝶阀 | DN125 | 个 | 6
22 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 10
23 | 蝶阀 | DN200 | 个 | 8
24 | 闸阀 | DN200 | 个 | 15
25 | Y型过滤器 | DN200 | 个 | 10
26 | 其他材料 | 法兰盘、螺栓等 | 项 | 1
九、设备拆除
1 | 旧设备拆除 | 7台 | 项 | 1
2 | 拆除其他 | 管道、阀门等辅材 | 项 | 1
十、机组管道保温及防护棚
1 | 管道橡塑保温 | DN300 | 米 | 12
2 | 管道橡塑保温 | DN200 | 米 | 80
3 | 管道橡塑保温 | DN150 | 米 | 10
4 | 管道橡塑保温 | DN65 | 米 | 36
5 | 机组防护棚 | 30m2 | m2 | 30
6 | 机组防护棚照明 | 30米4平方BV线、LED灯2套、65电缆防护套管100米 | 项 | 1
小计